- PENTON, WWC6T a/b

0010	Wandaufbaulautsprecher, Softline-Design, Holz, a/b System

Dieser Aufbaulautsprecher ist eine Kombination aus modernem Design und überzeugender Leistung. Durch das  hochwertige, resonanzarme Holzgehäuse, inklusive einer mit Schrauben befestigten Rückwand, in Verbindung mit einem ballwurfgeschützten Zinkor-Stahlblechgitter, hält er selbst dem kritischsten Auge stand.

Der Lautsprecher wurden speziell für Anwendungen konzipiert, die eine a/b Verkabelung in einem Gebäude vorsehen, man aber aus optischen oder Platzgründen keine zwei Lautsprecher an die Wand / Decke montieren kann. Daher sind in einem Gehäuse zwei komplett getrennte Lautsprechersysteme (Chassis und Übertrager) enthalten um höchstmögliche Ausfallsicherheit zu erzielen.

Er ist sehr gut für den Aufbau von Anlagen geeignet, die den Anforderungen der DIN EN 60849 (VDE 0828) entsprechen.

Nennbelastbarkeit			2x 6W

Leistungsanpassung 100V			2x 6/3/1.5/0.75/0.25 W

Impedanz Übertrager			2x 1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/39.9k Ohm

Leistungsanpassung 70V			2x 3/1.5/0.75/0.375/0.125 W

Treiber Impedanz			2x 8Ohm
Übertragungsbereich (BSEN60268-5)		220Hz – 16.5kHz
Empfindlichkeit, Testsignal 100 Hz-10 kHz	86
SPL max @1m, Oktave Bandbreite		92
Akustische Leistung (dB-PWL @ 1W) 1k / 2kHz	81/84
Abstrahlwinkel bei 1k / 2kHz			140/180
Direktiver Q-Faktor, 1k / 2kHz			1.9/2.2
Abmessungen 			254mm x 195mm x 82mm
Gewicht netto			2.35kg
Farbe, Ausführung			RAL9016 (Verkehrsweiss)
Material			Holz, Stahlblech Ziergitter

Montage			Schrauben

Fabrikat: 	PENTON 
Typ: 	WWC6T a/b

Material:

Lohn:

Menge:	                 Stck.

Gesamt: